附件：

上饶市产品质量监督检验所

理化室恒温恒湿实验室建设的相关技术要求

1 标段内容包含

1.1实验室整体空调布局及实验室常规配备；

1.2恒温恒湿实验室建设，场地平面图中选择2间相邻的房间合并改造；

1.3 现有恒温恒湿实验室散热主机放置室外。

2 项目建设要求

2.1各实验室空调系统布置合理、常规项目符合项目建设要求；

2.2 恒温恒湿实验室必须有第三方验证、验收并合格。

3 项目具体建设布局

恒温恒湿实验室规划平面图详见《技术图纸》。

4 项目恒温恒湿实验室空调系统设备

恒温恒湿实验室空调主机品牌：雅列顿或品质相当的其它品牌，冷量18.5kw、加热量15kw、加湿量5-8kg/h、风量5040m³/h，并配有相应的鲜风处理机。

5 项目防水建设

5.1恒温恒湿实验室地表防水及排水工程由承包方设计实施，后期如出现地表渗

水及排水困难等问题影响恒温恒湿实验室正常运行，由承包方负责解决；

5.2恒温恒湿实验室门外防水倒灌工程由承包方负责实施。

6 项目建设要求

6.1恒温恒湿要求

（1）温湿度的要求：温度20±1℃、湿度（65%±2%）RH，

温度23±1℃、湿度（50%±2%）RH，两个要求都需要达到；

（2）送风方式：上送风/侧回风（天花孔板送风、侧面墙体回风）；

（3）制冷量≥12KW,加热量≥12KW,加湿量≥8Kg/h,送风风速≤0.25m/s；

（4）实验室装修面积装约56.4m2；装修好后室内净空高度≥2.6m；

（5）新风补充量应≥0.5m3/分×人；

（6）换气次数（室内空气循环次数）：15～30次/h；

（7）恒温恒湿实验室设立缓冲间；

（8）恒温恒湿实验室设立设备间；

（9）建筑材料必须涂防锈、防腐漆；

（10）房间内密封效果良好，停机后房间内与外界温湿度处于隔离状况，相互间

的温湿度交换降至最低；

（11）每间恒温恒湿实验室最少有4个温湿度监控点，并带记录仪系统，带显示

控制系统、监控系统、声光报警和短信报警功能（至少2人）；温湿度探头传感器灵敏度要求温度≤0.5℃，湿度≤2.0%RH；

（12）需在外部配备PLC控制屏幕，对温湿度进行实时显示和记录，需具备声光报警和短信报警功能（至少两人），具备分级管理、审计追踪功能；

（13）房间内密封效果良好，达到温湿度工艺要求的稳定状态在30分钟以内；

（14）恒温恒湿实验室设计需按5-8人同时在恒温恒湿实验室工作为准。评估人员进出对温湿度的影响；

（15）技术夹层风管、工艺管道、电线管的安装应在吊顶上方，相关专业管道专业设计，各专业在安装前开会协调，确保各标高不冲突；

（16）所有组件和材料应符合本用户需求，并提供材料证明（材质、厚度、规格、连接方式、测试报告等）和合格证；

（17）仪器仪表的出厂校验由供应商提供，现场第三方校准由乙方负责，并承诺提供符合国家规定要求的校准报告；

（18）各种材料厚度均为实际厚度，不得负偏差；

（19）天花板、墙壁和设施（固定和非固定的）应便于维护并容易清洁；

（20）本项目建成后必需符合消防相关要求；

（21）现场中每个恒温恒湿实验室必须配备一套备品备件、易损件、维保耗材、专用工具，质保期内免费提供备品备件、易损件、维保耗材供配及更换；

（22）吊顶天面采用优质保温隔热材料敷贴+敷设铝合金金属暗龙骨式微孔天花吊顶；

（23）吊顶面层采用微孔铝板，规格为：600×600×0.8mm；

（24）侧边封钢带采用镀锌板;配原厂专用龙骨及配件，天花吊杆须用膨胀螺栓与顶板可靠联接，吊杆刷防锈漆，吊杆间距不大于1500 mm；天花所有接缝连线横平竖直，水平位置公差≤1.5mm，相邻天花之间垂直公差≤1mm；

（25）吊顶上还需架设通风管道，安装风口，以保证实验室温湿度均匀度，通风管道需包置保温材料；

（26）墙面采用50mm厚的手工彩钢板做保温处理，表面钢板采用宝钢板，厚度≥0.462mm；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），彩板连接构件须使用金属连接件；壁板表面耐酸碱及强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色；表面覆塑料保护膜 (0.05mm)；

（27）设备间同恒温恒湿区域采用双层保温彩钢板，中间做防噪音处理；

（28）钢板间采用卡口连接，墙面与门框、门板、铰链，壁板与窗户要平滑连接，没有凹凸；

（29）地面保温层：先做防水、防尘处理基础、采用PVC塑胶地板；

（30）门体采用防火保温彩钢板门；

（31）门上带双层真空钢化玻璃视窗；

（32）门边需有密封胶垫，提高密封性；

（33）现有外墙面的窗户用磨砂膜封上，相应的位置无需开窗，用50mm厚的手工彩钢板密封上；

（34）门上配件：L型把锁或肘压锁，铝合金铰链，或采用304不锈钢铰链，无任何螺丝外露，锁舌孔内必须密封，不允许空置；

（35）门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构；

（36）恒温恒湿实验室送风口、回风口和排风口的风管都需安装风阀，如有特殊，需指明；

（37）提供所有设备和组件的材料证明和合格证；

（38）空调新风管道加装电动调节阀；

（39）所有暖通系统必须按国家规定包置保温材料；

（40）实验室有防火设计，并符合消防安全要求；

（41）给水系统选材PPR，要求压力等级S4；管道采用热熔连接；

（42）排水系统选材PPR按要求设计，进行采购施工；

（43）机组改造形式：风冷型恒温恒湿精密空调。空调机组中的压缩机、送风风机、干燥过滤器、加湿器、温湿度变送器、控制器、交流接触器、热继电器等主要零部件均为国际知名品牌；

（44）电机轴承的使用寿命大于十万小时；

（45）压缩机使用寿命大于十万小时；

（46）室内风机应采用直联驱动，每一风机均由独立马达驱动，风速可自动分级调节；

（47）工艺参数可根据工艺要求进行设置及存储，控制面板即显示屏幕上的流程图应与设备摆放位置相对应；正常生产的参数应可固化，操作时只要选择操作项即可，避免每个步骤的参数可以随机设定的情况。控制面板的触摸屏应设置多级密码形式，便于不同操作人员操作，至少应包括3级（维修人员，管理者，操作者）；

（48）电源为380±10%V、50HZ，为三相五线制标准；

（49）电源总功率施工前需甲方确认；

（50）恒温恒湿实验室的设备供电和空调供电采用独立回路，其中设备供电应按设备总用电量的1.5倍进行预留，而空调用电按空调设备的要求供配；

（51）设备及其相关零部件应便于清洁、保养、维修；

（52）机组采用高强度双重面板，确保良好的隔音绝热性能，门板边框需采用气密性好的聚氨酯密封胶封边；

（53）尽量减少门的数量，同时对门、窗缝进行保温隔热措施处理；

（54）恒温恒湿实验室照度不低于350LUX；

（55）恒温恒湿实验室、缓冲间、设备间安装LED灯；

（56）恒温恒湿实验室安装20个10A五孔市电插座，设备间及缓冲间各安装1个10A五孔市电插座；

（57）插座安装位置距离地板300mm；没有地板的区域离地面300mm处墙面上也安装市电维修插座。照明电线采用ZRBV-1.5mm2，插座采用ZRBV-2.5mm2；

（58）实验室设计有空调漏水处理方式；

（59）记录和打印装置：应配备记录和打印装置，记录设备运行过程温湿度变化和时间关系，并能够实时打印，设置参数也必须能够被打印出来。打印纸上需设置操作人员、复核人员和QA人员的签名区域。打印装置应设置在便于观察的设备外表面，最好安置在与控制表面同一界面；

（60）配电柜:通风良好，温度不高于35℃，要求具有各个部位的电源开关、交流接触器、热过载和固态继电器等，所有的电机和泵均有短路、过载等保护功能。所有的电磁阀等输出执行器件，都安装有单独的保护装置。柜内的电气元件排列整齐，各接线端均有清晰的标识（同电气图纸上相对应），并提供型号、生产厂家名称；

（61）微机控制：采用PLC+触摸屏（中文彩色触摸显示屏及界面）进行控制，可以实时监控、显示、记录室内温度、湿度，并可以打印所需要的数据和曲线，数据可导出。能保存、查看温湿度数据、曲线。各标准环境考察室分开记录和保存。显示每个标准环境恒温恒湿实验室每一天的温度、湿度变化曲线，直观反映被测对象的温度、湿度的波动。曲线的纵坐标为温度和湿度，横坐标为时间。曲线能根据鼠标滚轮的滚动进行放大缩小，同时鼠标能拖动曲线，使前后数据连贯显示，同时能够自动显示鼠标指针所在曲线记录点的时间及温湿度数值；

（62）恒温恒湿实验室配备一套温湿度检测显示控制系统、一套温湿度变送器和一套温湿度记录仪系统。实时显示和记录每一组的温湿度数据。在每个恒温恒湿实验室进门处安装彩色液晶触摸屏显示器，具有三个等级的用户及用户密码、审计追踪功能，最高等级者可以修改和设置相关参数；

（63）预留可传输数据至电脑的连接端口；

（64）实验室内自由空间声压级＜60dB(A)；

（65）能实时显示实验室的温湿度数据，温度显示分辨率为0.1℃、湿度显示分辨率为0.1% ；能设置温湿度上下限报警值及警戒线报警值，如温湿度超过设定限值，进行声光报警及短信报警，报警声≥100分贝，短信报警能发送至手机号码上；

（66）存储数据的空间：能储存不小于1年的温湿度数据，数据能导出至电脑转化为PDF、excel格式，同时能存储温湿度曲线；

（67）恒温恒湿实验室配备至少4组温湿度传感器，根据验证报告结果及检测结果来确定温湿度传感器安装位置；

（68）温湿度变送器具有良好的长期稳定性、滞后小、精度高；并附有所投标温湿度传感器省级及以上法定计量机构的检测报告复印件。传感器反应时间：≤15s(25℃时)；

（69）温湿度传感器：温度测量范围：-40℃～60℃，精度：±0.1℃；相对湿度测量范围：(0～100)%RH，精度±1%RH（校准点10%、40%、60%）；

（70）响应时间（显示更新时间）：≤15s；显示器数值应与温湿度显示系统同步；

### （71）数据采集记录存储间隔可调节（0~1800秒），默认间隔为300秒，实时显示每个标准环境的恒温恒湿实验室按设定间隔时间值刷新一次一组温度、湿度数据，计算并显示该采集点当天的最大值、最小值及平均值；

（72）设计功能区域要求有：恒温恒湿实验室设备间、缓冲间、恒温恒湿实验室。整体考察室区域应在同一建设平面内，且布局合理，保证样品检验进出方便。系统能全面了解空调机组的运行状态，随时监测记录机组的运行状态的各种参数。具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能。具有良好的人机操作界面。能提供各项警报和文字图像显示，包括声光报警和短信报警系统。说明自动监控系统显示屏可显示项目内容；

（73）断电后再次来电能自动启动正常运行；

（74）温湿度记录仪、空调主机计量单位以国际单位为准；

（75）投标人应提供所有的测量仪器仪表的列表。所有这些仪表或传感器必需校准，需提供校验合格证明且易于测试及校正，符合国家标准，稳定且可靠。投标人书面承诺所有仪表应提供原厂检测和校验报告；

（76）计量工具如温湿度变送器等可以进行计量和修正相关偏差；

（77）原始技术资料：设备装配总图、合格证、使用说明书、产品质量测试以及质检记录、各部件说明书、合格证、检测文件、建议的设备的操作，清洁和维修的SOP、易损配件清单、主要零配件加工图、装箱单等；

（78）提供操作与维护手册，包括：设备平面布局图和设备外部系统接口图、设备工艺描述、系统连接和构造的配置说明、P&ID图、最终的电气、气动控制图、控制柜图纸、电气仪表组件规格、关联控制说明、仪器规格表单/制造商数据（包括校准指南）、仪器出厂合格证及检测报告、与外部系统的通信和构造配置说明、建议备件清单（名称 规格 数量 厂商 价格）、操作指南及流程等文件；

（79）恒温恒湿实验室设备安装调试完成后，由投标人安排对恒温恒湿实验室进行省及以上第三方验证，验证方案及验证实施过程必须经我方质量管理部进行确认，审核批准后方能进行；并出具验证方案、运行记录及验证报告且经双方签字确认；

（80）验证测试方案及验证文件应至少包括以下内容：每个房间或区域的确认表、房间的气流模式测试、房间压差测试、房间风量和换气次数测试、房间温湿度测试、房间稳定时间测试、房间噪声测试、房间照度测试；

（81）承包方准备编写设备的文件，验收测试文件内容应符合质检文件包，其包括：内容、执行人员名单、测试设备清单、偏离协议书、机器文件核对、机器设备安装检验、电气设备安装检验、控制设备安装检验、安全检测设备操作说明书、测试运行更换模具等，经用户确认后，同时在有需方代表在场的情况下进行验收测试。测试完成，对测试情况及结果汇总形成备忘录，双方签字认可；

（82）软件和硬件易维护，软件有扩展能力，软件功能可增强，希望的寿命10年，有长期支持。 承包方需提供（最低）以下维护指示： 所有系统-提供设备承包方维护和操作手册；全面润滑清单，和推荐的润滑周期；全面的推荐的维护-建议定期检查间隔，磨损点，建议零件清单；承包方应提供运行，安装，维护及调试手册；预防性维护（列出维护合同）；

（83）承包方在投标中需要将所有需要提供的辅助设施（如水、电、安装空间等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由承包方自己承担；

（84）承包方负责设备的全面设计、检查测试，针对在合同签订后设计必要的更改所产生的费用均由承包方负责承担；

### （85）承包方必须提供详细的合理的制造计划，这将有利于质量控制、确定关键工序和阶段、优化工作程序、掌控工作进展。

6.2 操作台部分

（1）边台、中央台

台面：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板 ，边缘加厚至25.4mm，倒角；

木制柜体：箱体采用16mm（±0.5mm）优质三聚氰胺板，PVC防水封边，门面板采用厚度为18mm的优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理。背板采用9mm（±0.5mm）优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理，采用活动结构；

试剂架：试剂架立柱采用90mm*40mm*1.2mm铝合金型材，活动可拆卸式，可调节层板高度。隔板材质用10mm厚钢化玻璃；

拉手：长条铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。；

支架：C-F采用40mm*60mm*1.5mm,H-F采用40mm*40mm*1.5mm优质方型钢管焊接，表面经过除油、酸洗、磷化处理后环氧树脂静电粉末喷涂；

可调节组合地脚：由钢制螺杆、橡胶脚垫组合而成，可调节高度范围10～40mm；

（2）附属配件:

铰链：实验室专用铰链（DTC）；

导轨：实验室专用优质静音三节滑轨（DTC）；

水龙头：实验室专用铜制化验水嘴，表面环氧树脂粉末喷涂。水阀为瓷质铜芯水阀。给水管及管接头螺口为1/2″接头。配设防堵水封防臭装置；

水槽：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂；

电源插座：220V10A实验室专用多功能二三插座；

天平台：台面采用30-40mm厚黑色天然花岗岩石，在台面与钢架连接处采用专用橡胶垫缓冲，全钢框架，结实耐用。

# 技术图纸